## List1
Reklamace vad SVJ pro dům č.p. 975, Bermanova ul., Praha 9 - Čakovice
Reklamace vad SVJ pro dům č.p. 975, Bermanova ul., Praha 9 - Čakovice
číslo vady | popis vady Bytecheck | vyjádření MK Development | místní šetření 28.2.2014/ příp. pozdější termíny šetření |  | Termín pro odstranění vady | Komentář SVJ dne 22.4.2014
|  |  | SVJ | MK Dev./ IMOS
A010 | Nedostatečné, příp. obrácené sklony exteriérových parapetů oken. Vchod A. Okna ve schodišťovém prostoru v 2.NP až 5.NP. V rozporu s ČSN 733610 minimální sklon parapetu je 3%. | Reklamace je zamítnuta, nedochází k zatékání a konstrukce plní ochranu před povětrnostními vlivy. | Provedení nedpovídá prováděcímu projektu. SVJ považuje předmětné vady za zásadní a trvá na jejich odstranění z důvodů uvedených ve vyjádření Bytecheck. | Bude provedena komplexní oprava parapetů v jednotlivých bytech i společných částech domu. | Provedeno | společné prostrory OK, oprava v jednotlivých bytech částečně, viz níže popsané vady 062.16, 062.17, 062.33 (byty č. 211, 303 a 506).
A013 | Zábradlí resp. madlo hlavního domovního schodiště nesplňuje závaznou ČSN 74 3305 ohledně přesahu madla přes první a poslední stupeň v rameni o 150mm. Madlo je ukončené zároveň s hranou stupně nebo je přesah nedostatečný. Vchod A. Většina madel ve schodišťovém prostoru, po všech patrech domu. | Reklamace je zamítnuta, bezbariérový přístup do bytů a společných prostor je zajištěn výtahem. Přestože uvedené nepovažujeme za vadu, můžeme konce zábradlí doplnit nástavcem. Upozorňujeme na to, že v místech výtahové šachty budou vyčnívat do prostoru. Doporučujeme danou problematiku řešit na místním šetření. | SVJ požaduje provést úpravu dle doporučení Bytecheck. | Dle dohody proběhne propojení madel přes roh |  | odstraněno pouze ve vchodu č. 19, vchod č. 21 zbývá doplnit
A014 | Nestejné výšky schodišťových stupňů v jednom rameni – v rozporu se závaznou ČSN 73 4130 ‐ Výstupní rameno schodiště mezi 2.PP a 1.PP (výška stupně 185 ±1mm, první stupeň 195mm, poslední 200mm). ‐ Schodiště mezi 1.PP a 1.NP (výška stupně 177±1mm, první stupeň 166, poslední 180mm). ‐ Schodiště mezi 1.NP a 2.NP (výška stupně 176±1mm, poslední stupeň 183mm). ‐ Schodiště mezi 2.NP a 3.NP (výška 177±2mm, poslední stupeň 185mm). ‐ Schodiště mezi 3.NP a 4.NP (výška stupně 177±2mm). ‐ Schodiště mezi 4.NP a 5.NP (výška stupně 176±1mm, Nad toleranci ± 3mm. | Výšky stupňů navrhujeme prověřit při místním šetření, pak se k tomuto vyjádříme. | SVJ reklamovalo celkově nekvalitní provedení malby kolem nově umístěných soklů. Vchod B - východ u výtahu - poškozená omítka. Před vchodem A nebyl proveden úklid. | Bude provedena náprava uvedených nedostatků. | provedeno | OK, stále nebyl proveden ze strany subdodavatele požadovaný úklid dlažby před vchodem 975/19 (viz fotodokumentace - obr 01)
A047 | Ploché střechy nad vstupy: Osazení odvodních přepadů ze střechy jsou provedeny výše, než je rovina střechy. Cca. 30mm. Na střeše dochází k hromadění vody, jejímu zapáchání, dochází k plesnivění a rozpadání ochranné gumotextilní vrstvy nad foliovou izolací. | Reklamace se zamítá, ve skladbě střechy se nenalézá a nikdy nenalézala žádná gumotextilní vrstva, proto musíme tuto reklamaci zamítnout, byla provedena nová skladba střechy. | Odstranění vady může být ověřeno až po intenzivním děšti. | Oprava byla provedena. |  | ve dnech 23-24.5. byly v Čakovicích intenzivní srážky; v důsledku toho došlo opět k protečení vody do prostoru vchodu č. 19 v horním levém rohu jsou stopy vlhkosti a nad dveřmi do chodby se poškozená omítka, vč. vlhké stopy v kočárkárně (viz fotodokumentace obr č. 9a/ 9b, 9c a 10); ve vchodu č. 21 je v chodbě u výtahu na stropě vlhká stopa (viz fotodokumentace obr. č. 11)
A048 | Provedení detailů izolace střešního pláště (dle dokumentace skutečného provedení SIKAPLAN G15) neodpovídá podmínkám instalace výrobce – v podkladu jsou ostré přechodové hrany mezi ukotvenou částí a částí, pod kterou je volný prostor – v napojení šikmé střechy a mezistřešních rovin za svislými zvýšenými atikami. Riziko protržení izolace při zatížení sněhem nebo ledem. Napojení atiky a šikmé roviny nerovné v místech s kalužemi. Za jihozápadní a jihovýchodní atikou stojí voda v kaluži – styk střešních rovin není rovnoměrně odvodněn. V rozporu s technickým předpisem a doporučením provádění výrobce a v rozporu s ČSN 73 19 01 vzhledem ke kalužím a protispádu ve styku střešních rovin. | Reklamace se zamítá, není zde rozpor v závazných částech předpisů, ani smluvních podmínek. Dne 16.12.2011 byla na stavbě BD I provedena kontrola střešního pláště od výrobce střešní fólie zástupcem výrobce p.Milanem Rybou od fy. SIKA CZ, na kterém bylo doporučeno zesílení rohových a koutových částí, uvedené řešení bylo odsouhlaseno. | SVJ považuje předmětné vady za zásadní a pokud bude nekvalitní zpracování nezávisle potvrzeno ze strany výrobce střešního pláště, trvá na jejich odstranění z důvodů uvedených ve vyjádření Bytecheck. Byl znovu vznesen požadavek na vyjádření výrobce ke konkrétnímu provedení střechy domu Konvalinka. | IMOS zajistí schůzku s výrobcem a zástupci SVJ. |  | SVJ považuje předmětné vady za zásadní a pokud bude nekvalitní zpracování nezávisle potvrzeno ze strany výrobce střešního pláště, trvá na jejich odstranění z důvodů uvedených ve vyjádření Bytecheck. Byl znovu vznesen požadavek na vyjádření výrobce ke konkrétnímu provedení střechy domu Konvalinka.
A049 | Plocha střechy není odvodněna bez překážek na ukončení svislých atik a napojení ukončení žlabu jsou provedené natavené „deflektory“ folií – v rozích dochází k přetékání žlabů. | Reklamace se zamítá, střecha plní svojí funkci, není zde rozpor v závazných částech předpisů a smluvních podmínek. Deflektory fólie nejsou příčinou přetékání žlabu, tyto jsou vytvořeny, aby nedocházelo ke stékání vody po fasádě. | Odstranění vady může být ověřeno až po intenzivním děšti. | Deflektory doplněny. |  | komenář viz sloupec D
A050 | Foliová izolace vývodu odvětrání severní výtahové šachty a společné chodby – roh napojení izolace proveden s přeložením folie a jejím namáháním. V rozporu s technickým předpisem a doporučením provádění výrobce. | Reklamace se zamítá, střecha plní svojí funkci, není zde rozpor v závazných částech předpisů a smluvních podmínek. | viz bod A048 | viz bod A049 |  | komenář viz sloupec D
A052 | Dešťové žlaby nesprávně odvodněné: v jihozápadní, jižní, jihovýchodní, severozápadní, části jsou žlaby plné stojící vody. Na východní a západní fasádě žlab mezi zvýšenými atikami prohnutý uprostřed – stojící voda. Plechy zabraňující zatčení dešťové vody pod podhled atiky uvolněné, spadané do žlabů. Plechy omezují aktivní šířku žlaby při stékání vody po rovině střechy při silnějších deštích. V rozporu s ČSN 73 3610 a ČSN 731901, ČSN EN 12056 | Reklamace se přijímá v části žlabů plných vody, žlaby budou přespádovány . Reklamace se zamítá v části „spadané uvolněné plechy (okapnice)“ jsou řešeny pojistnou událostí po silném větru. Šetření v rámci pojistné události bylo pozastaveno do doby vyřešení zaplacení pojištění na rok 2013 ze strany SVJ.‐ dořešení této záležitosti přesouváme na místní šetření. | Odstranění vady může být ověřeno až po intenzivním děšti. | Oprava byla provedena. | 2014-02-28 | komenář viz sloupec D
A057 | Nevhodně řešené ukončení, resp. návaznost stěny (římsy) na terén. Oplechování v rohu není ve spádu od objektu, ale k objektu. Jihozápadní roh fasády | Reklamace se zamítá, reklamovaná vada není vadou ve smyslu porušení závazného předpisu nebo obchodních či technických podmínek a tudíž se zamítá, nedochází k zatékání a konstrukce plní ochranu před povětrnostními vlivy. Pro informaci je hydroizolace vytažena 30cm nad úroveň střešní roviny. | SVJ považuje předmětné vady za zásadní a trvá na jejich odstranění z důvodů uvedených ve zprávě od Bytecheck. Kontrola odstranění vady může být ověřena po dešti. | IMOS/ MK souhlasí s odstraněním vady v plném rozsahu. Probíhá odstranění vady. |  | prosíme o sdělení termínu dokončení odstranění vady
A061 (b) | Sesouvající se dlažba soklového chodníčku na jižní a východní fasádě – Sklon svahování prudký pro aplikaci dlažby | Reklamace se zamítá, dlaždice okapového chodníčku nejsou součástí společných částí domu, ani neleží na pozemku pod domem, proto je reklamace neoprávněná. Okapové chodníčky si nechá majitel pozemku od GD opravit. | Na místním šetření nebylo projednáváno. Nicméně SVJ žádá investora o provedení opravy chodníčků, protože bezprostředně navazují na společné prostory SVJ. |  |  | komenář viz sloupec D, např. na severní straně objektu je chodníček velmi nekvalitně proveden (viz fotodokumentace - obr. 02)
Byty
062.16 | Nedostatečný sklon, příp. obrácený sklon exteriérového parapetu balkónových dveří (parapet zkroucený). Vpravo spád 1,8% směrem do objektu. Byt č.211 | Reklamovaná vada není vadou ve smyslu porušení závazného předpisu nebo obchodních či technických podmínek a tudíž se zamítá, nedochází k zatékání a konstrukce plní ochranu před povětrnostními vlivy. |  | Oprava bude provedena, viz A010. |  | Dle vyjádření vlastníka bytu dosud neodstraněno.
062.17 | Nedostatečný sklon exteriérového parapetu balkónových dveří. Spád 1,7% směrem od objektu. Byt č.303 | Reklamovaná vada není vadou ve smyslu porušení závazného předpisu nebo obchodních či technických podmínek a tudíž se zamítá, nedochází k zatékání a konstrukce plní ochranu před povětrnostními vlivy. |  | Oprava bude provedena, viz A010. |  | Dle vyjádření vlastníka bytu dosud neodstraněno.
062.30 | Přetékání střešního žlabu byt. č. 504 | Nutnost otočení připojovací armatury bude řešeno v rámci místního šetření. | Odstranění vady může být ověřeno až po intenzivním děšti. | Oprava byla provedena, viz bod A52. |  | komenář viz sloupec D
062.33 | Sklon parapetu západní terasy menší než 3%. Byt č. 506 | Reklamovaná vada sklonu parapetu západní terasy se zamítá, parapety se nacházejí pouze u oken. |  | Oprava bude provedena, viz A010. |  | Dle vyjádření vlastníka bytu dosud neodstraněno.
062.36 | Přetékání žlabu při západní části střechy. Byt č. 506 | Reklamace již byla uplatněna jako důsledek špatného spádování žlabu a bude odstraněna viz. A052 | Odstranění vady může být ověřeno až po intenzivním děšti. | Oprava byla provedena, viz bod A52.
Dodatečně zařazeno v rámci místního šetření dne 28.2.2014
062.37 | Vadná izolace ve spodní části domu - zatečení při intenzivním dešti - byt č. 103 |  | Odstranění vady může být ověřeno až po intenzivním děšti. | Oprava byla provedena. |  | ve dnech 23-24.5. byly v Čakovicích intenzivní srážky; v důsledku toho došlo opět k zatečení vody do objektu, tzn. na místech kde byla provedena původní oprava, vč. nových míst (viz fotodokumentace obr. 12 a 13).
Dodatečně zařazeno 22.4.2014
A062 | Nekvalitní materiál rozvodů ÚT ve stoupačkách jednotlivých bytů. Konkrétně se jedná o "mezikousek", který slouží pro případné napojení kalorimetru. Na základě místního šetření SVJ lze konstatovat, že jde o komplexní závadu v celém domě s požadavkem na výměnu příslušné části rozvodu ve všech bytech. Závada se projevila nezávisle např. v bytech 507 (viz nahlášený havarijní stav), 501 a 502 (viz fotodokumentace - obr. 3a, 3b, 3c). |  |  |  |  | prosíme o sdělení způsobu opravy a termínu dokončení odstranění vad
A063 | Vady tepelné obálky budovy, tepelné mosty, těsnění stykových spár detailně uvedené ve v Záznamu termovizního měření od fy Bytecheck ze dne 10.3.2014 (viz příloha). |  |  |  |  | SVJ obdrželo od PRUIF reakci; momentálně probíhá její posouzení ve spolupráci s autorem termovizní zprávy
A064 | Prasklá požární ucpávka na styku podlahy se zařízením VZT- garáž 1. PP, mezi stáními č. 18 a 19
A065 | Chybějící požární ucpávka u potrubí - garáž 1. PP u stání č. 27
A066 | Prasklé požární ucpávky na styku stěny s potrubím - elektrorozvodna, v pravém horním rohu nad rozvaděči
A067 | Mezery mezi dlažbou a spodní hranou vnější izolace budovy - vpravo od vchodu 975/ 21 (viz fotodokumentace - obr. 4a, 4b)
A068 | Porušená vnější izolace budovy u spodní hrany - severní strana budovy, vpravo od vchodu 975/ 21 (viz fotodokumentace - obr. 5a, 5b). V případě obr. 5a je evidentní záporný skoln dlažby k domu. V důsledku toho dochází k porušování izolace. Je třeba opravit izolaci a upravit spád dané dlaždice.
A069 | Uvolněné fólie, narušení vzhledu sadových úprav před vchodem 975/ 19 (viz fotodokumentace - obr. 6a, 6b, 6c). SVJ apeluje s prosbou odstranění vady na majetku ve vlastnictví PRUIF v zájmu zachování přijatelného vzhledu okolí nově vybudovaných domů.
A070 | Uschlý stom v místě parkovacích stání před vchodem 975/ 19 (viz fotodokumentace - obr. 7). SVJ apeluje s prosbou odstranění vady na majetku ve vlastnictví PRUIF v zájmu zachování přijatelného vzhledu okolí nově vybudovaných domů.
A071 | Ze země vede ohnutý kovový, zřejmě zemnící pásek. Umístění - prostranství v blízkosti vchodu 975/ 21. Je nebezpečný, zejm. pro děti! (viz fotodokumentace - obr. 8). SVJ apeluje s prosbou odstranění vady na majetku ve vlastnictví PRUIF v zájmu zachování přijatelného vzhledu a bezpečnosti okolí nově vybudovaných domů.
Dodatečně zařazeno 25.5.2014
A072 | Garáž 2.PP v prostoru u vjezdu je prasklá omítka (sokl), resp. nekvalitní provedení (viz fotodokumentace obr č. 14 a 15). SVJ požaduje opravu do původního stavu.
A073 | Garáž 2.PP v pravo od dveří směrem k výtahům vchodu č. 21 jsou praskliny v omítce, resp. nekvalitní provedení (viz fotodokumentace obr16). SVJ požaduje opravu do původního stavu.
A074 | Ve dnech 23-24.5. a 27.5. byly v Čakovicích intenzivní srážky; v důsledku toho došlo opět k zatečení značného množství vody do prostoru garáže 2PP, která zde zůstává i několik dní po dešti (viz fotodokumentace obr. 17 a 18). SVJ požaduje opravu odvodu vody (zvětšení kanalizační vpusti, spádování dlaždic) před vjezdem do garáží tak, aby nedocházelo k těmto situacím.
A075 | Ve dnech 23-24.5. byly v Čakovicích intenzivní srážky; v důsledku toho došlo k zatečení do prostoru garáže 1.PP u garážového stání č. 13 a a 2.PP u garážového stání č. 32 a 33 (viz fotodokumentace 19). SVJ požaduje opravu tak, aby nedocházelo k těmto situacím.
A076 | Garáž 1.PP: koroze u napojení potrubí (viz fotodokumentace obr. 20). SVJ požaduje opravu do původního stavu.
A077 | Vchod č. 19, 2.NP: prasklá dlaždice na podlaze na pomezí bytů vpravo od výtahu.
A078 | Reklamace všech zpětných klapek u bytu – smrad z vareni se siri nahoru i dolu celym domem, všude klapka chybela nekde byla doplnena, zadame o doplneni do všech bytu. V byte č. 507 se zapach siri také v koupelne.
A079 | Reklamace hlasitého odtahu z toalet v 5.patre – ve všech bytech v posledním patre jsou slyset zvuky z odtahove trubky, obzvlast za vetru jsou zvuky velmi hlasite, zadame o dodani krytu/záklopky nebo jeji opravu (nebo ten automaticky rotujici odtahovac vzduchu)
A080 | Byt č. 110: z vetraku v koupelne jde chlad i v pripade, ze není vetrak pusteny.
A081 | Byt č. 402: Reklamace byla řádně nahlášena, byla 3x opravena, ale nikdy nedošlo k podpisu protokol o odstranění závady z důvodu s neodstranění vady. Historie oprav byla následující: 1. Oprava byla provedena silikonem a ukončena se slovy to stačí 2. Telefonická domluva zněla že se vymění celý parapet za nový, ovšem na místě mi bylo řečeno že se tam dá extrudovaný polystyren a dá se na to další plech a utěsní tmelem. Reklamace v srpnu a provedeno v říjnu, že parapet by nestihli vyměnit protože bude zima. 3. Po dalším zatečením do bytu, byla opět vznesena reklamace a přišel pán že to musí zatmelit více a vytvořil na stávající tmel další vrstvu tmelu. Důsledkem těchto oprav začala se objevovat plíseň na zdi kde se předtím nikdy neobjevovala. Žádáme o definitivní odstranění vady.